加古川市　下水道ストックマネジメント計画

加古川市上下水道局下水道課

策定　平成31年3月

① ストックマネジメント実施の基本方針

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 【状態監視保全】 | --- | 機能発揮上、重要な施設であり、調査により劣化状況の把握が可能である施設・設備を対象とする。 |

* 状態監視保全とは、「施設・設備の劣化状況や動作状況の確認を行い、その状態に応じて対策を行う管理方法」をいう。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 【時間計画保全】 | --- | 機能発揮上、重要な施設であるが、劣化状況の把握が困難な施設を対象とする。 |

* 時間計画保全とは、「施設・設備の特性に応じて予め定めた周期（目標耐用年数等）により対策を行う管理方法」をいう。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 【事後保全】 | --- | 機能上、影響が小さい等、重要度が低い施設を対象とする。 |

* 事後保全とは、「施設・設備の異状の兆候（機能低下等）や故障の発生後に対策を行う管理方法」をいう。

備考）　ストックマネジメントの実施にあたっての、施設の管理区分の設置方針を記載する。

② 施設の管理区分の設定

1. 状態監視保全施設

【管路施設】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設名称 | 点検・調査頻度 | 改築の判断基準 | 備考 |
| 腐食環境下管きょマンホール（本体、蓋） | 1回／5年の頻度で計画的な点検を実施。1回／7年の頻度、または点検で異状が発見された場合に調査を実施。 | 緊急度Ⅰ及びⅡで改築を実施。 |  |
| 一般環境下管きょマンホール（本体、蓋） | 1回／5年の頻度で計画的な点検を実施。1回／10年の頻度、または点検で異状が発見された場合に調査を実施。 | 緊急度Ⅰ及びⅡで改築を実施。 | 最重要施設 |
| 一般環境下　管きょマンホール（本体、蓋） | 1回／7年の頻度で計画的な点検を実施。1回／15年の頻度、または点検で異状が発見された場合に調査を実施。 | 緊急度Ⅰ及びⅡで改築を実施。 | 重要施設 |
| 一般環境下　管きょマンホール（本体、蓋） | 1回／15年の頻度で計画的な点検を実施。1回／30年の頻度、または点検で異状が発見された場合に調査を実施。 | 緊急度Ⅰ及びⅡで改築を実施。 | 一般施設 |

【ポンプ場施設】

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施設名称 | 点検・調査頻度 | 改築の判断基準 | 備考 |
| 管理棟、ポンプ施設、（躯体、外装仕上、防水、外部建具、内部防食） | 1回／5年の頻度で計画的な調査を実施する。 | 健全度2以下で改築を実施。 |  |
| 沈砂池設備 | 1回／5年の頻度で計画的な調査を実施する。 | 健全度2以下で改築を実施。 |  |
| ポンプ設備 | 1回／5年の頻度で計画的な調査を実施する。 | 健全度2以下で改築を実施。 |  |

* 日常点検・調査により不具合が確認された場合も改築の判断基準に基づき適宜改築を行う。
1. 時間計画保全施設

【管路施設】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設名称 | 目標耐用年数 | 備考 |
| 該当なし | ― | ― |

【ポンプ場施設】

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施設名称 | 目標耐用年数 | 備考 |
| 電気計装設備（受変電設備、監視制御設備、計装設備　等） | 概ね15～30年 | 標準耐用年数の概ね1.5～2.0倍 |
| ポンプ設備（マンホールポンプのみ） | 概ね23年 | 標準耐用年数の概ね1.5倍 |

備考）　施設名称を「下水道施設の改築について（平成28年4月1日　下水道事業課長通知）」の別表に基づき記載する場合にあっては、大分類、中分類、小分類のいずれで記載してもよい。

1. 主要な施設の管理区分を事後保全とする場合の理由

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 【管きょ施設】管きょ | --- | ― |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 【汚水・雨水ポンプ施設】ポンプ本体 | --- | 　― |

③ 改築実施計画

1. 計画期間

|  |
| --- |
| 平成 31年度　　～　　平成 35 年度 |

1. 個別施設の改築計画

【管路施設】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） |
| 処理区・排水区の名称 | 合流・汚水・雨水の別 | 対象施設 | 布設年度 | 供用年数 | 対象延長(ｍ) | 概算費用（百万円） | 備考 |
| 備後処理分区 | 分流汚水 | 汚水管路 | 1974～1978 | 40～44 | 29ｍ | 14.9 | ⑥地震対策 |
| 尾上処理分区 | 合流 | 汚水管路 | 1969 | 49 | 30ｍ | 75.3 | ⑥地震対策 |
| 尾上処理分区 | 合流 | 汚水管路 | 1964 | 54 | 123ｍ | 145.9 |  |
| 備後処理分区 | 分流汚水 | 人孔蓋 | 1974～1986 | 32～44 | 8箇所 | 2.0 |  |
| 尾上処理分区 | 合流 | 人孔蓋 | 1964～1966 | 52～54 | 8箇所 | 2.0 |  |
| 合計 |  |  |  |  |  | 240.1 | 設計費含む |

【ポンプ場施設】

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） |
| 処理場・ポンプ場等の名称 | 合流・汚水・雨水の別 | 対象施設 | 設置年度 | 供用年数 | 施設能力 | 概算費用（百万円） | 備考 |
| 安田中継ポンプ場 | 合流 | 沈砂池設備、ポンプ設備、監視制御設備、建築付帯設備 | 1971 | 47 | 汚水60.6雨水1,116ｍ3/分 | 782.9 |  |
| 新野辺雨水ポンプ場 | 雨水 | 沈砂池設備、自家発電設備、建築付帯設備 | 1993 | 25 | 928ｍ3/分 | 436.6 |  |
| 西脇雨水ポンプ場 | 雨水 | 受変電設備、自家発電設備、監視制御設備 | 1997 | 21 | 1,143ｍ3/分 | 191.0 |  |
| 池尻中継ポンプ場 | 汚水 | 脱臭設備、監視制御設備、建築付帯設備 | 2001 | 17 | 3.0ｍ3/分 | 122.8 |  |
| 石守中継ポンプ場 | 汚水 | 監視制御設備、建築付帯設備 | 2003 | 15 | 6.3ｍ3/分 | 33.8 |  |
| マンホールポンプ場 | 汚水 | ポンプ設備 | 2000 | 18 | － | 49.8 |  |
| 場外除塵設備 | 雨水 | 沈砂池設備 | 1993 | 25 | － | 83.5 |  |
| 場外ゲート設備 | 雨水 | 沈砂池設備 | 1993 | 25 | － | 120.0 |  |
|  |  |  |  |  | 工事費 | 1,820.4 | Ⅰ |
|  |  |  |  |  | 設計費 | 107.2 | Ⅱ |
|  |  |  |  |  | JS管理費 | 188.4 | Ⅲ |
| 合計 |  |  |  |  |  | 2,116.0 | Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ税込 |

備考1） 改築を実施する施設のうち、② 1）において状態監視保全施設もしくは時間計画保全施設に分類したものを記載する。

備考2） 対象施設には、改築を行う部位、設備名称を記載する。記載にあたっては、「下水道施設の改築について（平成28年4月1日　下水道事業課長通知）」別表の中分類もしくは小分類を参考とする。

備考3） 「下水道施設の改築について（平成28年4月1日　下水道事業課長通知）」別表に定める年数を経過していない施設については、備考欄において、同通知に定める「特殊な環境により機能維持が困難となった場合等」の内容について、以下の該当する番号及び概要を記載する。

1. 塩害など避けられない自然条件あるいは著しい腐食の発生など計画段階では想定しえない特殊な環境条件により機能維持が困難となった場合
2. 施設の運転に必要なハード、ソフト機器の製造が中止されるなど、施設維持に支障をきたす場合
3. 省エネ機器の導入等により維持管理費の軽減が見込まれるなど、ライフサイクルコストの観点から改築することが経済的である場合及び地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）に規定する「地方公共団体実行計画」、エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和54年法律第49号）に規定する中長期的な計画等、地球温暖化対策に係る計画に位置付けられた場合
4. 標準活性汚泥法その他これと同程度に下水を処理することができる方法より高度な処理方法により放流水質を向上させる場合
5. 浸水に対する安全度を向上させる場合
6. 下水道施設の耐震化を行う場合
7. 合流式下水道を改善する場合

備考4）　改築事業の実施にあたっては、別途、詳細設計等において、効率的な手法等を検討すること。

④ ストックマネジメントの導入によるコスト縮減効果

|  |  |
| --- | --- |
| 概ねのコスト縮減額 | 試算の対象時期 |
| 約1,428百万円／年（管路施設） | 概ね100年 |
| 約244百万円／年（ポンプ場施設） | 概ね100年 |
| 約1,673百万円／年（全体） | 概ね100年 |

備考） 　標準耐用年数で全てを改築した場合と比較して、②に基づき健全度・緊急度等や目標耐用年数を基本として改築を実施した場合のコスト縮減額を記載する。